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衡水市10千伏用户继电保护配置指导意见
（征求意见稿）
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  1.范围
本文件规定了衡水市10千伏电力用户10千伏进线、10千伏出线、10千伏配电变压器继电保护配置总体要求。
本文件适用于衡水市10千伏电力用户继电保护装置配置及二次回路设计、调试、管理等规范。
本文件以微机型继电保护装置为主要对象，对于非微机型装置可参照执行。
2.术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
2.1冲击性负荷
电力系统中在极短时间内（通常为毫秒到数秒）突然出现或消失的、功率变化剧烈且幅度较大的负荷。比如电动机、电焊机、电弧炉等负荷。
2.2其他负荷
电力系统中除冲击性负荷外的其他电力负荷。
3.继电保护配置原则
3.1参考一次接线
3.1.1按照GB/T14285文件要求，10千伏用户应配置结构合理、质量优良和技术性能满足运行要求的继电保护及自动重合闸装置。根据现场开关装设的实际位置对应下图进行微机保护配置。
图一  10千伏电力用户典型接线     为配置的保护10千伏母线
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3.2进线开关保护配置原则
3.2.1进线开关至少配置二段式定时限过流保护，应具备低压闭锁功能。
3.3出线开关保护配置原则
3.3.1接冲击性负荷的出线开关11至少配置二段式定时限过流保护，应具备低压闭锁功能。
3.3.2接其他负荷的出线开关12至少配置二段式定时限过流保护，应具备低压闭锁功能。
3.4配电变压器保护配置原则
3.4.1变压器高压侧至少配置二段式定时限过流保护，应具备低压闭锁功能。当电流速断保护灵敏度不足时宜配置电流纵差保护。
3.4.2容量在10MVA及以上变压器应配置电流纵差保护。
3.4.3 0.4MVA及以上容量的户内油浸式变压器和0.8MVA及以上容量的油浸式变压器，均应配置瓦斯保护。
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