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第一章  总则
1.0.1  为提高工业用地集约利用水平，建立系统科学的工业上楼技术指导体系，规范高标准厂房建设设计，参考国内外先进经验，结合温州市实际，编制本指引。
1.0.2  本指引适用于温州市域范围内新建、扩建和改建类工业上楼建筑设计的技术指导。
1.0.3  温州市工业上楼建筑设计除遵循本指引规定外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。























第二章  术语
2.0.1  工业上楼：为解决城市经济在快速发展过程中面临着土地短缺和工业用地开发强度低的问题，推动“设备上楼”、“生产上楼”而推出的一种土地集约高效利用的工业载体空间新模式。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK19]2.0.2  工业上楼建筑：满足工业上楼属性，高度24米以上或层数5层及以上的厂房。
[bookmark: OLE_LINK11]2.0.3  工业上楼厂区：包含工业上楼建筑的厂区，容积率一般不低于2.5。

























第3章  产业引导
3.1  设计要素及其分级
3.1.1  工业上楼应考虑环保安全、设备载重、垂直交通、减振隔振、工艺需求等设计要素。
3.1.2  环保安全主要从生产安全和环境保护方面进行判断：
1  危化品安全：使用、储存危化品涉及主管部门“禁止部分”的，禁止上楼；涉及主管部门“限制和控制部分”所列危化品的，不建议上楼；在符合主管部门管理要求的前提下可以上楼。
2  火灾危险性类别：甲类厂房不应上楼，乙类厂房不宜上楼。
3  环境要求：对自然环境和人居环境有严重干扰和污染的产业不宜上楼。
3.1.3  设备载重主要从厂房楼板承重要求方面进行判断，综合考虑工业上楼的建设成本，上楼产业的核心生产设备重量荷载指标不宜大于10kN/m2。
3.1.4  垂直交通应符合下列要求：
1  货梯需求：原材料或生产成品单件重量≤2吨；原材料或成品单件尺寸≤（长*宽*高）2.5米*3米*2.2米。
2  员工密度：劳动密集型企业即生产厂房或仓库具有丙类火灾危险性，且同一时间的生产、作业人数超过50人，人均建筑面积小于20㎡的生产制造类企业不建议上楼。
3.1.5  减振隔振是因高层建筑易产生共振，对精密仪器设备造成影响，是否需要进行减振隔振主要从生产精度方面进行判断：
1  生产工艺有无独立基础要求。
2  生产工艺加工精度是否达到亚微米级或纳米级。
3.1.6  工艺需求主要从生产工艺方面进行判断：
1  生产类型：不宜为流程式生产。
2  层高要求：综合考虑工业上楼“设备上楼”的建设成本，上楼产业的生产工艺所需二层及以上层高建议不超过6米（根据生产工艺实际情况考虑），首层层高结合实际产业需求合理确定。
 3.1.7  根据实际需要，将五个要素细分条件划分为第一层级要素和第二层级要素两类。
1  第一层级要素：环保安全要素中的所有细分要求均为第一层级要素。
2  第二层级要素：设备载重、垂直交通、减振隔振、工艺需求要素中的所有细分要求均为第二层级要素。
3.1.8  将各产业具体生产环节置入五要素模型筛选，按以下规定判断该产业是否适宜上楼。
1  产业具体生产环节不满足任意一项第一层级要素，不建议上楼。
2  产业具体生产环节满足第一层级要素，且满足所有第二层级要素，重点鼓励上楼。
3  产业具体生产环节满足任意第一层级要素，但不满足一项及以上第二层级要素，可选择在 1-4 层低楼层生产，或通过设计手段实现至5层或以上楼层上楼生产。
3.2  工业上楼产业分类与政策引导
3.2.1  根据国家现行产业政策、行业准入条件，结合温州市“5+5”主导产业目录，将工业上楼划分为重点鼓励上楼、有条件上楼、不建议上楼三类。
3.2.2  重点鼓励上楼类，是指符合温州产业发展导向，且满足工业上楼五要素筛选要求的产业类型，详见附表1。  
3.2.3  有条件上楼类，是指通过产业自身转型升级，可满足工业上楼五要素要求的产业类型，详见附表1。
3.2.4  不建议上楼类，是指危化品等级高、火灾危险等级高、产生大量污染，超过主要污染物排放量总量指标的产业，以及不鼓励发展的产业类型，详见附表1。
3.2.5  对于未列入当前工业上楼产业目录，或者现行国家标准分类中未明确定义的新产业类型，经工业上楼设计五要素及其分级筛选，建议各县（市、区）结合各地特色产业出台相应的政策，确定是否适宜上楼生产。
3.2.6  工业上楼应考虑绿色节能、数字智能等设计要求。绿色节能主要从绿色节能措施、可持续发展方面进行判断，应符合下列要求：
1  绿色建筑设计：通过‌结构优化，采用装配式建造及智能建造，减少现场施工浪费；优先使用绿色建材，加强外墙保温性能，采用自然采光和通风设计降低能耗等‌节能措施。
2  资源集约利用：通过提高容积率和多层布局，节约土地资源，缓解城市用地压力；促进上下游企业集中，减少运输成本和能源消耗，形成绿色产业链集群。 
3  环境融合发展：规划设计屋顶绿化、垂直花园等生态空间，改善工业环境；鼓励使用清洁能源设备，优化废水废料回收处理系统，降低污染排放，实现‌可持续发展。 
3.2.7  数字智能主要从融合数字智能技术、适应未来制造业的数字化转型需求来判断，应符合下列要求：
1  数字基础设施建设：宜预装光纤网络、5G通信基站等基础设施，确保每层楼宇实现高速互联。建议采用模块化数据中心设计，支持算力资源按需扩展，为智能制造、工业互联网等场景提供基础支撑。
2  智能化生产空间设计：楼层承重需满足重型设备需求（如机器人、大型检测设备），并设置专用工业电梯。生产区应划分不同功能模块（如核心生产区、智能仓储区、研发测试区），采用灵活隔断系统便于快速调整生产线布局。
3  安全与运维：需配备智能安防系统（人脸识别、行为监控），并与消防系统联动。建议采用物联网平台统一管理设备维护，设置智能巡检机器人定期检测消防设施、机电设备状态。
3.2.8  鼓励多种形式资本合作、推动老旧工业区转型打造多、高层厂房;鼓励国资引导开发新建产业园整体打造多高层厂房;鼓励社会资本主导的单个工业项目打造多高层厂房。
3.2.9  鼓励工业上楼项目采用新型建筑工业化技术，实现标准化设计、工厂化生产、智能化建造、一体化装修和信息化管理，提升建筑品质、提高建设效率、控制建设成本，实现节能减排，促进建筑产业转型升级、高质量发展。




第四章  规划设计
4.1  一般规定
4.1.1  工业上楼厂区选址及规划设计应符合温州市国土空间规划及其他相关规划要求。
4.1.2  项目应编制环境影响报告书并通过评价，明确界定适宜与不适宜上楼的产业门类，制定严格的污染物竖向防控措施，防止交叉污染。
4.1.3  规划应统筹资源环境条件，优化空间资源配置，优先保障生产制造与研发功能的垂直复合布局。
4.1.4  厂区应强化生产制造主导功能，引导战略性新兴产业中适合上楼的制造环节优先集聚。严格禁止高振动、高排放、高安全风险的产业和工艺环节上楼。
4.1.5  厂区应有便捷的交通连接区域货物运输系统（如高速公路、港口、铁路场站），宜设置独立的货运出入通道。
4.1.6  单个工业上楼项目用地规模不宜低于1.5公顷，以保障产业集聚和规模化开发效益。
4.2  总体布局
4.2.1  工业上楼厂区用地可分为一类工业用地（M1）、二类工业用地（M2）和新型产业用地（M0）3类。
4.2.2 工业上楼厂区的总平面布局应符合下列规定：
1  应遵循垂直复合、空间集聚、用地集约的原则，实行集中布局。
2  同一建筑内宜按“下重上轻、下生产上研发、下物流上办公”的原则布局，重型、振动大、物流量大的工序应置于低楼层。
3  应结合自然条件，建筑布局应有利于组织生产、交通衔接及污染物扩散，配套生活服务设施应布置在全年最小频率风向的下风侧。
4.2.3 工业上楼厂区的用地指标应符合下列规定：
1  详细规划中的已明确的按照规划执行，未明确的可赋予一般性指标，明确容积率指标为2.6，建筑密度50%，建筑高度40米，绿地率10%。
2  工业用地的行政办公及生活服务设施用地面积≤工业项目总用地面积的7%，且建筑面积≤工业项目总建筑面积的15%。
3 工业生产必需的研发中试、检测等设施用房面积可单独核算，鼓励设置共享厂房与共享实验室，建筑面积≤工业项目总建筑面积的15%。
4.3  功能配套与绿化景观
4.3.1  厂区应进行清晰的功能分区，合理组织生产、研发、配套等组团的布局。对外互动性较强的研发、生活服务等功能，宜沿城市主要界面布局，塑造良好的园区形象。
4.3.2  配套设施应根据就业人口与产业需求集中设置。严禁在项目用地内建设成套住宅、宾馆、招待所等非生产性配套设施。鼓励配建共享实验室、共享客厅等生产性与生活性服务设施，以及立体停车场、屋面停车场。
4.3.3  绿化景观应结合场地自然条件进行系统性设计，鼓励采用屋顶绿化、垂直绿化等立体绿化形式。绿化种植应选用适应本地条件、抗逆性强的树种。
4.3.4  宜结合景观设计，统筹构建雨水收集、中水回用与生态水循环系统，实现水资源高效利用与生态环境美化。
4.4  厂区交通
4.4.1  工业上楼厂区的出入口规划设计宜符合下列要求：
1  应采取人车分流、客货分流的交通模式。机动车、人行出入口应分开设置；货运出入口应独立并便捷连接城市干道。
    2  主要出入口处应设置缓冲广场及形象展示界面。
4.4.2  工业上楼厂区的道路规划设计宜符合下列要求：
1  厂区道路设计应满足大型消防车道和消防登高面操作场地要求。
2  厂区主干道宽度宜设置为9~12米， 次干道宽度宜设置为6~7米。厂区主干道宜预留20米转弯半径，以满足大型货车的进场需求；次干道宜预留15米转弯半径。
4.4.3 工业上楼厂区的交通物流宜符合下列要求：
1  应根据入驻企业的生产与物流特征，合理采用水平与立体相结合的货运交通方式。
2  应建立人、车、货分流的立体交通体系。货物装卸、仓储及主要货运通道宜设置于地面、半地下或首层架空层；人员步行系统可通过二层及以上连廊组织；生产区域应靠近货运通道布局以提升效率。
3  货运流线应与其他车行流线分开设置，并优先采用单向循环设计。当采用环形货运盘道时，各层流线方向必须保持一致。
4  地下车库出入口等交通密集区域，必须避开卸货平台、吊装口等主要货运节点。如无法避开，应设置缓冲空间并进行交通疏导。
5  货运流线及主要装卸区域不宜布置在面向主要城市道路的界面上，以减少对城市景观和行人活动的干扰。
4.4.4 工业上楼厂区的卸货场地规划设计宜符合下列要求：
1  卸货场地应邻近货梯设置，其面积应按照每台货梯至少配备2辆货车位的标准计算。
2  卸货场地应设置于地面、首层架空层或地下一层等便于货物进出的位置，并应结合生产用房长边布局，实现高效停车卸货。场地设计必须组织好货物流线、装卸作业与垂直运输的衔接，并设置必要的回车场地。
3  厂区应配置必要的垂直提升机、叉车等机械运输工具，以保障货物从卸货区至各楼层的垂直与水平转运能力。
4  每3000平方米建筑面积设置1个装卸车位， 且不得少于每幢生产用房或每单位设置1个卸装车位。
5  卸货平台离室外地面高度宜为1~1.3米（注意不同货车的高度），并预留可调节升降板安装的空间，以满足不同规格尺寸的货车需求。
4.4.5  配套停车宜符合下列要求：
1  机动车与非机动车停车配建标准应按现行省、市相关规范标准执行。
2  宜建设智能停车管理系统。
4.5  废气及固废处理
4.5.1 工业上楼厂区的废气处理系统规划设计应符合下列规定： 
1 应根据行业需求，设置厂区生产用房废气排放井道。生产用房内有不同生产废气排放类型时，应独立设置排放井道。 
2 重点污染企业废气不应无组织排放，应按照《污染源自动监控管理办法》相关规定，安装污染排放自动监控设备，并接入监控中心。 
4.5.2  工业上楼厂区的固废处理规划设计应符合下列规定：
1  固废应规划专用的垂直收集与清运通道，实现分类收集、及时清运。
2  厂区统一设置生产固体废弃物收集中心， 应将生产固体废弃物收集中心与生活垃圾收集点分开设置。




第五章  建筑设计
5.1一般规定
5.1.1建筑设计应支持生产、研发、试验等多种功能的复合化布局，促进产业融合创新。可根据实际需求配置相应面积比例的生产区、研发区和配套服务区。
5.1.2建筑平面和空间设计应具备足够的灵活性，适应不同企业和产业发展的需求。采用大柱网、大开间设计，预留未来功能变更和工艺调整的可能。
5.1.3在满足生产需求的同时，应关注员工工作环境舒适性，通过合理的采光、通风、隔声等措施提升空间品质。
5.1.4建筑设计应融入绿色建筑理念，合理利用节能技术、可再生能源和环保材料，降低建筑全生命周期能耗和环境影响。
5.2建筑平面
5.2.1单个厂房标准层面积不宜小于2000平方米，平面应规整方正，面宽宜大于70米，进深宜大于30米。
5.2.2宜采用“一字型”、“L 型”布局。以“一字型”布局为主，以“L 型”布局为辅。
5.2.3建筑柱网应采用模数化设计，主要柱距应不小于8.4米，且应减少剪力墙数量，以利于生产线布置。鼓励采用“8.7米×10.5米”柱网结构，以满足生产工艺的通用性和造价成本的经济型。
5.2.4平面设计应充分考虑生产工艺需求，宜将货梯、楼梯、电梯、卫生间、设备房、管井等辅助空间靠外墙边布置。
5.2.5有噪声、振动、电磁辐射、空气污染的房间应远离有安静要求、人员长期停留或工作的房间或场所，当相邻设置时，应采取有效的防护措施。
5.2.6平面设计时宜充分考虑标准化厂房对不同生产工艺的适应性，生产区域每500-1000平方米预留一处不少于1-2平方米的专门为生产工艺服务的综合管井。
5.2.7平面走道宽度不应小于2米，宜为3-3.5米，以满足双向叉车通行需求。
5.2.8鼓励设置公共阳台、露台等空间，以提升园区舒适度。
5.3竖向及物流
5.3.1通用型生产用房的层数应符合下列规定：
1  主要建筑层数不应低于5层，且建筑高度不应大于80米。
2  建筑应符合规划条件限高要求。生产空间建筑高度不宜超过50米，50米以上部分可设置研发空间、实验空间、仓储空间等，构筑生产、研发、实验等功能于一体的复合型空间。
3  因生产工艺需要，对生产用房有特殊容积率和建筑高度要求的，经特别申报及专题论证后，可按实际容积率与建筑高度需求建设生产用房。
5.3.2通用型生产用房的层高规定：
1  建议考虑建筑首层层高宜为6米~8米 ，二至六层层高宜为5.4米~6米 ，七层及以上层高宜为4.5米~5.4米。
2  建筑的层高可在土地出让前招商引资阶段按照产业主管部门确认的实际工艺需求进行设计，并在《土地使用权出让合同书》中进行约定。
5.3.3通用型生产用房的电梯应符合下列规定：
1  电梯设置应遵循客货分离原则。
2  每个标准层应配置不少于1台载重1.6吨及以上的客梯。客梯宜根据实际需求，适当提高设计标准，且平均每台客梯服务的建筑面积不应超过20000平方米。
3  每个标准层宜配置不少于2台载重3吨及以上的货梯。货梯宜根据生产需求，适当提高设计标准，且平均每台货梯服务的建筑面积不应超过13000平方米，货梯宜满足自动化智慧物流运行的参数要求。
4  货梯开门净宽不应小于1.5米，开门净高不应小于2.3米，且轿厢净高不应小于2.5米。
5  对于层数10层及以上的工业上楼厂区生产用房建筑，货梯宜区分高低区，梯速宜为1~2米/秒。
5.3.4通用型生产用房的卸货场地应符合下列规定：
1  卸货场地应结合生产用房平面布局设置，并应邻近货梯设置，面积按照每台货梯至少配备2台卸货车位计算。
2  卸货场地宜设置在地面、首层架空、半地下或地下一层，以确保货物装卸的便捷性。
3  宜采用厂房长边停车卸货的方式，以提升园区货运吞吐能力。
4  卸货平台离室外地面高度宜为1米~1.3米，并预留可调节升降板安装的空间，以满足不同规格尺寸的货车需求。首层卸货平台宜设置1～2个货物升降平台，方便货物高效运输；标准层宜设计物料及产品临时堆放等缓冲空间。
5.3.5通用型生产用房的叉车设计应符合下列规定：
1  叉车充电间宜布置在建筑外部，并设通风换气设施。
2  生产用房首层宜设置可供叉车通行的坡道，坡道坡度不应大于8%。
3  生产用房内货运通道、货运出入口、消防设施以及电梯门框等处应设防撞设施，以防范叉车操作过程可能产生的冲撞。
5.3.6通用型生产用房的垂直吊装应符合下列规定：
1  吊装口工程设计应符合现行国家标准《建筑工程施工起重吊装规范》JGJ276和《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 相关规定。
2  生产用房应预留吊装口。吊装口宜每层设置，宜设置于走廊开口位置或货梯厅位置。
3  吊装口宽度不宜小于4米，且高度不宜小于3.5米，为设备调试、安装及搬运提供条件。
4  吊装口区域宜设置可随时拆卸的栏杆或卷帘门，以满足日常安全管理及货物装卸需求。设置栏杆的，栏杆离地高度不应低于1.5米。
5  吊装口或吊装平台宜结合建筑立面造型综合考虑，并应做好防排水措施。
6  吊装口尺寸应根据外墙柱网及进出设备的尺寸确定，还应设置吊钩、防坠落和防台风、防渗漏等措施。
7  可结合实际情况，在屋顶设吊装装置，以提高厂区货运效率。
5.4建筑立面
5.4.1建筑立面应具备工业建筑或公共建筑的外立面特点，宜采用简洁、明快的建筑风格，避免造型过于独特突兀和过度装饰。
5.4.2当外立面采用玻璃幕墙时应符合下列规定：
1  宜控制玻璃幕墙面积占比不高于整体外立面幕墙面积的60%，以降低光反射影响。
2  应采用可见光反射比不大于0.20的玻璃。
3  在城市快速路、主干道、立交桥、高架桥两侧的建筑物20米以下及一般路段10米以下的玻璃幕墙，应采用反射比不大于0.16的低反射玻璃。
5.4.3临街或下部有行人通行的建筑外墙装饰材料应保证其安全性。使用粘贴型外墙材料时，应有防坠落措施，或地面留出足够的安全空间。
5.4.4工业厂房设计和建设优先选择保温效果良好的墙体材料、保温材料和外窗，合理控制窗墙面积比。
5.4.5建筑设备应进行一体化设计，宜统一放置于屋顶，并进行有效遮蔽。若无法集中放置屋顶，应在立面合理预留设备平台整体设计，遵循实用美观原则，进行遮蔽处理，做到美观、整齐、易于维修检查。
5.4.6沿城市主要道路两侧、重要道路交叉口、重要城市节点的建筑外立面材料，宜采用玻璃幕墙或金属板材等耐久度高、外观效果较好的装饰材料。
5.4.7应对厂区入口立面形式进行一体化设计，风格应与厂区风貌相协调，形成具有识别性的入口标志。
5.5室内环境
5.5.1通用型生产用房的采光通风应符合下列规定：
1  生产用房的采光标准应符合《建筑采光设计标准》GB50033相关规定。
2  生产用房应避免产生眩光，可采用下列措施减少窗眩光：合理分区， 工作区减少或避免直射阳光，对采光条件变化不敏感的区域宜设置在近窗区；工作人员的视觉背景不宜为窗口； 为降低窗亮度或减少天空视域可采取室内外遮挡设施。
3  除有洁净要求的暗室或生产工艺所需的避光区域外，生产用房的生产区宜充分利用自然光并应采取遮阳措施防止过度日晒，走道、楼梯间等宜采用自然采光。
4  生产用房的洁净室和洁净区空气洁净度等级应符合现行国家标准相关规定。
5  在不影响生产工艺与环境卫生的情况下，建筑平面空间组织布局、剖面设计和门窗的设置，应有利于组织室内自然通风。利用自然通风时，应避免自然进风对室内环境污染或无组织排放造成室外环境的污染。
6  当自然通风不能满足卫生或生产工艺要求时，应采用自然与机械相结合的复合通风或机械通风方式。
5.5.2通用型生产用房的声环境设计应符合下列规定：
1  厂区声环境设计应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087相关规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348相关规定。
2  生产用房内布置各种不同产业类型的工业生产车间时， 应避免噪音、振动、排污等有害因素联合作用和互相影响。
3  生产区昼间、夜间噪声限值应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的有关规定。对于超出噪声限值要求的，应对生产设备设置隔消声隔声、减振隔振措施，防止工业噪声对周边环境产生严重影响。
4  生产区宜选用低振动低噪音的生产设备。	
5.5.3通用型生产用房的清洁生产应符合下列规定：
1  入驻企业应满足各行业清洁生产最低标准， 至少应达到国内清洁生产基本水平（行业分类参照国标GB/T4754）；
2  污染物排放不应超过国家或地方规定的排放标准。
5.6其他设施
5.6.1除利用架空层做为卸货区以外，厂房卸货平台宜设置遮雨棚，遮雨棚出挑长度不小于10米，单个雨棚宽度至少应覆盖两个货车位。
5.6.2 当厂房大于等于10 层时，每五层宜预留一部分面积设置为公用设备间，设置企业生产工艺共同需要的纯化水设备、工艺冷却水设备和空压机设备等。









第六章  结构设计
6.1  基本规定
6.1.1  工业上楼建筑结构可选用钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构，也可根据需要下部采用混凝土结构、上部采用钢结构。
6.1.2  抗震设计应满足现行国家标准《建筑抗震设计标准GB/T50011》的规定，同时应根据结构布置实际情况，对关键部位和薄弱部位采取可靠的加强措施，必要时进行性能化设计，确保结构在地震作用下有合适的承载能力和变形能力；宜避免不规则结构体系。
6.1.3  鼓励工业上楼建筑采用具备建筑工业化属性的装配式建造技术。装配式厂房的评价应考虑工业建筑的特点。
6.1.4  钢结构及装配式厂房内隔墙宜采用轻质墙板。
6.1.5  装配式混凝土结构厂房结构布置应有利于构件标准化，可采用水平构件预制、竖向构件现浇等方式。楼盖宜采用适合免支撑或少支撑的结构体系，可采用普通叠合板、装配式高性能混凝土钢筋桁架楼承板等；当梁采用钢结构时，宜采用可拆卸钢筋桁架楼承板。
6.1.6  在满足规范要求的前提下宜采用框架结构，当采用框架剪力墙结构时，宜将剪力墙设置在楼电梯间或单体外围墙体处，避免在生产区域及预留机房区域内设置剪力墙。
6.1.7  现浇楼盖可选用梁板式结构或空心楼盖结构或无梁楼盖结构。
6.1.8  平面超长的建筑在满足结构安全的前提下，宜采用混凝土结构无缝设计技术，并采取降低温度及收缩应力的施工措施以减少后期混凝土开裂。
6.1.9  柱网尺寸宜适当加大，满足后续因生产工艺、建筑功能变化，或扩大生产规模而改建、增建的需求。
6.1.10  梁截面宜适当增大，提高结构刚度，降低共振的影响。
6.1.11  梁板应验算楼面活荷载工况下构件的挠度，混凝土结构的变形限值应满足工艺要求，且不宜大于L/400;钢构件的变形限值不宜大于L/500,其中L为构件的计算跨度。
6.1.12  现浇梁板结构的板厚度不宜小于板跨的1/30且不应小于120毫米。
6.1.13  在腐蚀环境或者直接承受动力荷载作用的楼板，其内力应按弹性方法计算。
6.1.14  屋盖多跨结构的中柱与工艺设备层平台之间设缝时，应符合现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011相关规定。
6.1.15  建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形及抗震要求。
6.1.16  生产用房地坪基层应设在均匀、密实的地基上。场地条件较差，或对沉降要求较高的生产用房地坪，应采取地基处理措施控制沉降符合使用要求或者采用一层架空现浇板。
6.1.17  设备基础设计应满足设备正常使用的结构受力、耐久性及变形、沉降等要求，且应考虑发生偶然事故时的损害控制。
6.1.18  桩基选型应综合考虑安全适用、技术先进、经济合理、提高质量、保护环境等因素。
6.1.19  建筑材料宜考虑采用热轧带肋高强钢筋和相匹配的高强度混凝土，以满足绿色发展、节能环保的要求。
6.2  楼面荷载
6.2.1  设计采用的主要活荷载，包括楼(地)面活荷载、屋面积灰荷载、吊车荷载、设备荷载、堆料荷载、贮仓物料荷载、检修荷载以及其他特殊荷载和作用等，应在施工图文件中标明取值。
[bookmark: _Hlk174368084]6.2.2  工业上楼建筑首层地面均布活荷载不应低于12.0kN/m2，二至三层楼面均布活荷载不应低于8.0kN/m2，四层及以上楼面均布活荷载不应低于6.5kN/m2。
6.2.3  鼓励工业上楼建筑首层地面均布活荷载不低于18.0kN/m2，二至三层楼面均布活荷载不低于10.0kN/m2，四层及以上楼面均布活荷载不低于8.0kN/m2。
6.2.4  鼓励首层货物堆放区域均布活荷载不低于25.0kN/m2。
6.2.5  厂房的屋面设备未确定且位置可能灵活布置时，均布活荷载取值不应小于7.0kN/m2,其屋面均布活荷载标准值组合值系数应与厂房楼面相同。
6.2.6  有特殊要求的厂房，其特殊荷载的计算和取值应符合国家厂房设计标准的有关规定。
6.2.7  设备振动的荷载应符合现行国家标准《建筑振动荷载标准》GB/T51228的有关规定。
6.3  隔振措施
6.3.1  当进行工程隔振设计时，隔振对象经隔振后的振动响应不应大于现行国家标准《建筑工程容许振动标准》GB50868相关规定以及设备厂家要求的容许振动值。隔振尚应符合现行国家标准《工程隔振设计标准》GB50463等相关规定。
6.3.2  厂房设有强烈振动设备时，动力设备基础应与厂房基础分离。无法脱离时应采取必要的减振、隔振、阻尼、缓冲等措施并充分考虑其相互不利影响。空压机、冷冻机及水泵等动力站房和其他振动源宜单独布置。
6.3.3  如需建设锻压等振动较大的车间，宜布置在厂区边缘，并远离有防微振要求的建筑。
6.3.4  振动敏感设备应远离振动源布置。当无法远离时，对产生较大振动的设备应采取有效的隔振措施；将对振动有敏感性的生产设施，安排在地面首层生产用房。
6.3.5  防微振工艺设备层平台的设计应符合《电子工业防微振工程技术规范》GB51076相关规定。































第七章  建筑设备设计
7.1  给排水
7.1.1  厂区供水系统的设计应符合《建筑给水排水设计规范》GB50015相关规定，应建立安全、高效、合理的供水系统，满足厂区企业工业和生活等各类用水需求。
7.1.2  厂区供水系统应根据工业用水水质、水压要求，实行分质、分区供水。生产给水与生活供水系统应分开独立设置。 
7.1.3  厂区应进行节水设计：给水系统应充分利用市政供水压力或厂区供水压力，并合理控制各用水点处的水压；卫生洁具选用节水型洁具；绿化灌溉宜采用喷灌、微灌、滴灌等节水方式。
7.1.4  生活饮用水管道应避开生产污染区，当条件限制不能避开时，应采取相应防护措施。 
7.1.5  厂区生活饮用水管道、给食品生产供水的给水管道，不得与非饮用水管道连接。 
7.1.6  应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的给水管材，高温给水管道应采用耐高温的复合塑料管、铸铁管、薄壁不锈钢等给水管材。 
7.1.7  洁净车间应避免穿越非该区域使用的给水管道，该区域内的给水管道应采取防结露措施。  
7.1.8  厂区排水不得污染环境，应根据废水种类收集、处理达标后排放，其排放标准应符合国家和地方相关环保排放标准。
7.1.9  下列建筑排水应单独排水至水处理或回收构筑物：
1  职工食堂、营业餐厅厨房等含有油污的废水。
2  含有致病菌、放射性元素、微生物、腐蚀性等有毒有害的实验室生产废水。
3  水温超过40℃的高温废水。
4  用作中水水源的生产、生活排水等。 
7.1.10  排水管道不得布置在遇水会引起燃烧、生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房、易爆的原料、产品和设备的上方。 
7.1.11  生产循环冷却水回水含有易燃、可燃工艺介质时，重力流循环冷却回水管、回水渠在回水口处应设水封。 
7.1.12  排水系统的设备、管材配件链接和布置不得造成泄漏、 冒泡、返溢，不得污染室内空气、食物、原料等，应根据排水水质选用耐腐蚀、耐高温的管材。
7.1.13  厂区室外排水宜采用雨水、生产污水、生活污水分流制，室内排水宜采用生活排水与生产排水分流制。
7.1.14  有条件的厂区宜开展雨水收集利用和再生水利用。 
7.2  暖通
7.2.1  厂区应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，以降低空调负荷需求，节能设计应符合国家相关标准的要求。
7.2.2  厂房内的室内温度、相对湿度、风速、新风量、空气质量和污染物控制标准应符合《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019等相关规定和产品生产工艺需求。
7.2.3  根据厂房规模、使用功能、生产工艺需求，并结合温州市的能源结构、能源政策、能源价格、环保政策等，通过技术经济比较，选择绿色、节能空调冷热源系统。
7.2.4  厂区外如有城市热力管网，优先考虑城市热力管网供热。
7.2.5  厂区应采取措施降低部分负荷和部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：
1  宜区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，并对系统进行分区控制。
2  空调冷热源的性能系数应符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015相关规定，电冷源综合制冷性能系数（SCOP）应符合《工业建筑节能设计统一标准》GB51245相关规定。
7.2.6  结合建筑设计，根据厂房工艺生产要求及规范标准，进行合理通风设计，以满足生产工艺要求。
7.2.7 厂房在生产过程中不可避免排放的有害气体等，在排放前应采取通风净化措施，达到相关污染物排放标准的要求。
7.2.8 厂房内的排烟风管、消防补风管、加压送风管、事故通风管及其相关设备应采用抗震支吊架。
7.2.9 空调通风设备应与主体结构连接固定，如无法与主体结构连接的设备，应采用抗震防滑角铁进行限位。
7.3  电气
7.3.1  厂区供电系统的负荷等级应按《供配电系统设计规范》GB50052相关规定进行确定，其供电可靠性应满足工艺要求。
7.3.2 厂区用电负荷指标应根据产业类型进行规划，在负荷指标未明确时，可根据《工业与民用供配电设计手册》中相关数据进行取值，变压器负载率不宜大于75%。
7.3.3  变电所宜靠近负荷中心，宜采取户内形式建设，并预留足够的扩建空间，以满足配置自动化等智能电网新型技术的发展要求。
7.3.4  生产区的低压供电系统应独立于办公、生活等其他区域，以避免相互干扰，建筑内应分设强弱电竖井。
7.3.5  厂区存在爆炸危险环境，即在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现爆炸性气体混合物环境的电气设计，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058相关规定。 
7.3.6  厂房防雷接地系统应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065及《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定，并根据工艺要求设置功能接地、静电防护接地措施。
7.4  智能化
7.4.1 工业上楼建筑应构建高带宽、低时延、高可靠的通信网络基础设施。宜采用光纤到户（FTTH）或光纤到房间（FTTR）方式部署，主干链路应支持万兆及以上速率，并符合《工业互联网网络连接技术要求》（GB/T 39560）相关标准，满足研发、生产、销售、物流、服务等环节的数据传输和网络通信要求。
7.4.2 宜建设统一的智能化综合管理平台，涵盖安防系统、消防系统、车辆管理、访客管理、信息发布、环境监测、能源管理、云上空间等系统，提供实时监控与预警功能，并能对接城市智慧园区与政府监管系统。
7.4.3 应配置能源管理系统（EMS），对电水气热等能源设施进行分项计量。系统应具备实时采集、动态分析、能效评估、负荷预测及优化调度功能，为碳排放核算提供数据支持。
7.4.4 应根据入驻产业特点及环保监管要求，部署空气质量、噪声、废水废气排放、VOCs等环境监测设施，构建环境监测管理平台，实现污染源溯源、超标告警、碳足迹分析等功能，满足环保部门在线监管需求。
7.4.5 宜部署工业级无线物联网，确保AGV、工业机器人、智能传感器、AR/VR设备及数字孪生工厂等应用场景的高效运行。
7.4.6 鼓励设置边缘算力中心或微型数据中心，为入驻企业提供弹性、安全的算力服务，包括资源按需分配、租赁计费等，并预留与市级算力调度平台对接能力。






















第八章  消防设计
8.1  厂区消防
8.1.1 工业上楼厂区的总平面消防应符合下列规定：
1  建筑的总平面布局应符合减小火灾危害、方便消防救援的要求。
2  工业与民用建筑应根据建筑使用性质、建筑高度、耐火等级及火灾危险性等合理确定防火间距,建筑之间的防火间距应保证任意一侧建筑外墙受到的相邻建筑火灾辐射热强度均低于其临界引燃辐射热强度。
3  甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与人员密集场所的防火间距不应小于50米，与其他民用建筑的防火间距不应小于25米; 甲类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30米。
8.1.2  工业上楼厂区的消防车道应符合下列规定：
1  厂区消防车道应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《建筑防火通用规范》GB55037相关规定。
2  厂区应设施可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路。
3  供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道，天然水源和消防水池的最低水位应满足消防车可靠取水的要求。
4  消防车道的净宽、净高、转弯半径均应满足消防车安全、快速通行、转弯的要求。
5  路面及其下面的建筑结构、管道、管沟等应满足承受消防车满载时压力的要求。
6  消防车道的坡道应满足消防车满载时正常通行的要求，且不应大于10%，兼作消防救援场地的消防车道，坡道尚应满足消防停靠和消防救援作业的要求。
7  消防车道与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作的障碍物，不应有影响消防车安全作业的架空高压电线。
8.1.3 工业上楼厂区的消防登高操作场地应符合下列规定：
1  厂区消防登高操作场地应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《建筑防火通用规范》GB55037相关规定。
2  场地与建筑之间不应有进深大于4米的裙房及其他妨碍消防车操作的障碍物或影响消防车作业的架空高压电线。
3  场地及其下面的建筑结构、管道、管沟等应满足承受消防车满载时压力的要求。
4  场地的坡度应满足消防车安全停靠和消防救援作业的要求。
8.2  建筑防火与疏散
8.2.1  工业上楼建筑的防火与疏散应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑防火通用规范》GB55037等相关规定。
8.2.2  工业上楼建筑的内部装修应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222相关规定。
8.2.3  高度大于32米的工业上楼建筑应设置消防电梯，每个防火分区内的消防电梯不宜少于1台，符合消防电梯要求的货梯或客梯可兼作消防电梯。
8.2.4  工业上楼建筑应在每层外墙的适当位置设置可供消防救援人员进入的消防救援口。
8.2.5  工业上楼建筑疏散楼梯应采用封闭楼梯间。建筑高度大于32米且任意一层人数超过10人的厂房，应采用防烟楼梯间。
8.2.6  同一栋厂房内各楼层为不同火灾危险性类别单元厂房时，各单元应按其最高的火灾危险性分类进行防火设计。
8.2.7  工业上楼建筑火灾危险性丁类、戊类厂房宜按丙类厂房进行消防设计。
8.3  建筑消防给水
8.3.1  厂区应沿消防车道及厂房周围设置室外消火栓。 
8.3.2  工业上楼建筑应设置室内消火栓系统。 
8.3.3  工业上楼建筑应按照现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB50016、《消防设施通用规范》GB55036等相关规定设置自动灭火系统，其他多层丙类厂房宜设置自动喷水灭火系统。 
8.3.4  设有室内消火栓系统和喷淋系统厂房和仓库附近应设置相应系统的水泵接合器。 
8.3.5  灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140相关规定，且设防等级不低于中危险级。 
8.4  建筑火灾自动报警
8.4.1  工业上楼建筑应按照现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB50016等相关规定设置火灾自动报警系统，其他多层丙类厂房宜设置火灾自动报警系统。 
8.4.2 对于有爆炸危险的厂房，火灾自动报警设备的选用和安装应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058相关规定。 
8.4.3  涉及可燃气体使用的厂房区域，应设置可燃气体探测报警系统。 
8.5  建筑消防通风
8.5.1  厂房防烟、排烟设计应符合现行国家《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB50016等要求。
8.5.2  建筑内的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室等，应采用自然通风方式防烟或机械加压送风系统防烟。 
8.5.3  厂房内须设置排烟设施的场所，根据规范标准要求，结合建筑设计，合理采用自然排烟方式或机械排烟系统。 
8.5.4 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据厂房工艺设计要求，设置事故通风系统。










第九章  绿色建筑设计
9.1  建筑节能
9.1.1  厂房设计和建设优先选择保温效果良好的墙体材料、屋面保温材料和外窗，建筑节能与可再生能源利用按照现行国家《工业建筑节能设计统一标准》GB51245 和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的有关规定执行。
9.1.2  碳排放按照现行国家和浙江省标准的有关规定执行。
9.1.3  建议采用清洁生产工艺，减少水污染物和气体污染物的产生。废气废水的排放需达到国家和地方相关环保排放标准。
9.2  新能源与可再生能源利用
9.2.1新建设有空调系统的工业建筑应安装太阳能系统，其他工业建筑宜安装太阳能系统。
9.2.2除甲乙类建筑外，太阳能系统优先采用太阳能光伏发电设施，充分利用太阳能资源，并进行同步设计、同步施工、同步验收。
9.2.3  既有工业建筑在符合相关规范和安全条件的前提下，宜安装太阳能光伏发电设施。
9.2.4  结合绿色低碳厂区、超低能耗建筑等建设推广光伏建筑一体化（BIPV）应用。
9.2.5  室外总平宜根据企业需求预留预制舱式电化学储能电站场地。
9.2.6  根据生产工艺和生活需求，进行余热、废热回收利用。












第十章  附录
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1.《装配式建筑评价标准》GB/T51129
2.《装配式建筑评价标准》DB33/T1165
3.《国民经济行业分类》GB/T4754
4.《建筑物防雷设计规范》GB50057
5.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343
6.《建筑设计防火规范》GB50016
7.《建筑防火通用规范》GB55037
8.《消防设施通用规范》GB55036
9.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222
10.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251
11.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140
12.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116
13.《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058
14.《浙江省固体废物污染环境防治条例》
15.《工业企业总平面设计规范》GB50187
16.《建筑采光设计标准》GB50033
17.《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030
18.《城市给水工程规划规范》GB50282
19.《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019
20.《公共建筑节能设计标准》GB50189
21.《工业建筑节能设计统一标准》GB51245 
22.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015
23.《供配电系统设计规范》GB50052
24.《低压配电设计规范》GB50054
25.《电力工程电缆设计标准》GB50217
26.《地表水环境质量标准》GB3838
27.《绿色工业建筑评价标准》GB/T50878
28.《大气污染物排放限值》DB44/T27
29.《恶臭污染物排放标准》DB12/059
30.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
31.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599
32.《污染源自动监控管理办法》
33.《危险废物鉴别标准通则》GB5085.7
34.《工贸企业粉尘防爆安全规定》
35.《粉尘防爆安全规程》GB15577
36.《洁净厂房设计规范》GB50073
37.《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472
38.《建筑工程容许振动标准》GB50868
39.《电子工业防微振工程技术规范》GB51076
40.《建筑抗震设计规范》GB50011
41.《工程隔振设计标准》GB50463
42.《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087
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10.2  附表
附表1  温州市“5+5”主导产业能否上楼及建议层高、荷载
取值表
	产业大类
	行业代码
	产业名称
	能否上楼生产
	建议层高（米)
	建议荷载取值

	电气
	381
	电机制造
	重点鼓励上楼
	一层8米
二层以上5-6米
	一层20kN/m2
二层及以上10~8kN/m2

	
	382
	输配电及控制设备制造
	有条件上楼，建议低楼层
	5-6米
	

	
	383
	电线、电缆、光缆及电工器材制造
	有条件上楼，建议低楼层
	一层8米
二层以上5-6米
	

	
	384
	电池制造
	不建议上楼
	/
	

	
	385
	家用电力器具制造
	有条件上楼，建议低楼层
	4-5米
	

	
	386
	非电力家用器具制造
	重点鼓励上楼
	4-5米
	

	
	387
	照明器具制造
	有条件上楼，建议低楼层
	5-6米
	

	
	389
	其他电气机械及器材制造
	有条件上楼
	5-6米
	

	鞋业
	195
	制鞋业
	有条件上楼
	4-5米
	一层12kN/m2
二层及以上8~6.5kN/m2

	服装
	181
	机织服装制造
	重点鼓励上楼
	4-5米
	一层12kN/m2
二层及以上8~6.5kN/m2

	
	182
	针织或钩针编织服装制造
	重点鼓励上楼
	4-5米
	

	
	183
	服饰制造
	重点鼓励上楼
	4-5米
	

	
	1921
	皮革服装制造
	重点鼓励上楼
	4-5米
	

	
	1932
	毛皮服装加工
	重点鼓励上楼
	4-5米
	

	汽车零部件
	361
	汽车整车制造
	不建议上楼
	/
	一层50kN/m2
二层及以上15~10kN/m2

	
	362
	汽车用发动机制造
	不建议上楼
	/
	

	
	363
	改装汽车制造
	不建议上楼
	/
	

	
	364
	低速汽车制造
	不建议上楼
	/
	

	
	365
	电车制造
	不建议上楼
	/
	

	
	366
	汽车车身、挂车制造
	不建议上楼
	/
	

	
	367
	汽车零部件及配件制造
	有条件上楼
	5-6米
	

	
	375
	摩托车制造
	不建议上楼
	/
	

	泵阀
	344
	泵、阀门、压缩机及类似机械制造
	有条件上楼，建议低楼层
	一层8米
二层以上5-6米
	一层20kN/m2
二层及以上10kN/m2

	数字经济
	3969
	其他智能消费设备制造
	重点鼓励上楼
	4-5米
	一层12kN/m2
二层及以上8~6.5kN/m2

	
	3971
	电子真空器件制造
	
	
	

	
	3973
	集成电路制造
	
	
	

	
	3981
	电阻电容电感元件制造
	
	
	

	
	3982
	电子电路制造
	
	
	

	
	3983
	敏感元件及传感器制造
	
	
	

	
	3985
	电子专用材料制造
	
	
	

	
	3989
	其他电子元件制造
	
	
	

	
	3475
	计算器及货币专用设备制造
	
	
	

	
	4011
	工业自动控制系统装置制造
	
	
	

	
	4012
	 电工仪器仪表制造
	
	
	

	新能源
	3825
	光伏设备及元器件制造
	有条件上楼，建议低楼层
	5-6米
	一层20kN/m2
二层及以上10~8kN/m2

	
	254
	生物质燃料加工
	不建议上楼
	/
	

	
	3091
	石墨及碳素制品制造
	不建议上楼
	/
	

	
	3413
	汽轮机及辅机制造
	有条件上楼
	8米
	

	
	3415
	风能原动设备制造
	有条件上楼,总装环节不建议上楼，核心部件（如控制系统）制造可上楼
	5-6米
	

	
	3462
	风机、风扇制造
	有条件上楼，建议低楼层
	5-6米
	

	
	3561
	电工机械专用设备制造
	重点鼓励上楼
	5-6米
	

	
	3563
	电子元器件与机电组件设备制造
	重点鼓励上楼
	5-6米
	

	
	3841
	锂离子电池制造
	不建议上楼
	/
	

	
	3849
	其他电池制造
	不建议上楼
	/
	

	新材料
	2613
	无机盐制造
	不建议上楼
	/
	一层20kN/m2
二层及以上10kN/m2

	
	3034
	隔热和隔音材料制造
	有条件上楼
	4-5米
	

	
	264
	涂料、油墨、颜料及类似产品制造
	不建议上楼
	/
	

	
	265
	合成材料制造
	有条件上楼
	4-5米
	

	
	266
	专用化学产品制造
	不建议上楼
	/
	

	
	268
	日用化学产品制造
	不建议上楼
	/
	

	
	322
	贵金属冶炼
	不建议上楼
	/
	

	
	325
	有色金属压延加工
	不建议上楼
	/
	

	
	2614
	有机化学原料制造
	不建议上楼
	/
	

	
	3042
	特种玻璃制造
	有条件上楼，建议低楼层
	5-6米
	

	
	3051
	技术玻璃制品制造
	有条件上楼，建议低楼层
	5-6米
	

	
	3061
	玻璃纤维及制品制造
	有条件上楼，建议低楼层
	5-6米
	

	
	3062
	玻璃纤维增强塑料制品制造
	有条件上楼，建议低楼层
	5-6米
	

	
	3073
	特种陶瓷制品制造
	不建议上楼
	/
	

	
	3240
	有色金属合金制造
	不建议上楼
	/
	

	
	3985
	电子专用材料制造
	重点鼓励上楼
	5-6米
	

	
	281
	纤维素纤维原料及纤维制造
	有条件上楼，建议仅工艺层上楼
	8米
	

	
	282
	合成纤维制造
	有条件上楼，建议仅工艺层上楼
	8米
	

	
	313
	钢压延加工
	不建议上楼
	/
	

	
	331
	结构性金属制品制造
	不建议上楼
	/
	

	智能装备
	342
	金属加工机械制造
	有条件上楼，零部件制造与模块组装可上楼
	一层8米，二层以上5-6米
	一层12~30kN/m2
二层及以上10~6.5kN/m2

	
	343
	物料搬运设备制造
	不建议上楼
	/
	

	
	346
	烘炉、风机、包装等设备制造
	有条件上楼
	8米
	

	
	349
	其他通用设备制造业（工业机器人、增材制造）
	重点鼓励上楼
	5-6米
	

	
	351
	采矿、冶金、建筑专用设备制造
	有条件上楼
	8米
	

	
	352
	化工、木材、非金属加工专用设备制造
	有条件上楼
	5-6米
	

	
	353
	食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造
	有条件上楼
	5-6米
	

	
	354
	印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造
	有条件上楼
	5-6米
	

	
	355
	纺织、服装和皮革加工专用设备制造
	有条件上楼
	4-5米
	

	
	371
	铁路运输设备制造
	不建议上楼
	/
	

	
	372
	城市轨道交通设备制造
	不建议上楼
	/
	

	
	373
	船舶及相关装置制造
	不建议上楼
	/
	

	
	396
	智能消费设备制造
	重点鼓励上楼
	5-6米
	

	
	401
	通用仪器仪表制造业
	有条件上楼
	5-6米
	

	
	402
	专用仪器仪表制造
	有条件上楼
	5-6米
	

	生命健康
	3587*
	眼镜制造
	有条件上楼
	8米
	一层20kN/m2
二层及以上10kN/m2

	
	2682
	化妆品制造
	有条件上楼
	4-5米
	

	
	27
	医药制造业
	有条件上楼
	4-5米
	

	
	283
	生物基材料制造
	有条件上楼
	4-5米
	

	
	3544
	制药专用设备制造
	有条件上楼
	4-5米
	

	
	358
	医疗仪器设备及器械制造
	有条件上楼
	4-5米
	

	
	7340
	医学研究和试验发展
	有条件上楼
	4-5米
	

	
	7512
	生物技术推广服务
	有条件上楼
	4-5米
	

	
	8491
	健康体检服务
	重点鼓励上楼
	4-5米
	

	
	8492
	临床检验服务
	有条件上楼
	4-5米
	

	
	13
	农副食品加工业
	不建议上楼
	/
	

	
	14
	食品制造业
	有条件上楼
	4-5米
	

	
	15
	酒、饮料和精制茶制造业
	不建议上楼
	/
	

	
	244
	体育用品制造
	不建议上楼
	/
	

	
	262
	肥料制造
	不建议上楼
	/
	

	
	2915
	日用及医用橡胶制品制造
	不建议上楼
	/
	

	
	46
	水的生产和供应业
	不建议上楼
	/
	


注：为避免行业重复，五大新兴产业与五大传统产业交叉重叠的部分行业，仅在五大传统产业中列出。




本指引用词说明
1  为便于在执行本通则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。
2）表示严格， 在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应” ，反面词采用“不应”或“不得”。
3）表示允许稍有选择， 在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的， 采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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