附件1

## 衡水市10千伏用户继电保护整定指导意见

## （征求意见稿）

### 目录

# 1.范围

# 2.术语和定义

## 2.1冲击性负荷

## 2.2其他负荷

# 3.继电保护整定原则

## 3.1参考一次接线

## 3.2保护整定总体原则

## 3.3进线开关保护整定原则

## 3.4出线开关保护整定原则

## 3.5配电变压器保护整定原则

# 1.范围

本文件规定了衡水市10千伏电力用户的10千伏进线、10千伏出线、10千伏配电变压器继电保护整定原则和具体要求。

本文件适用于衡水市10千伏电力用户继电保护管理和运行维护。

本文件以微机型继电保护装置为主要对象，对于非微机型装置可参照执行。

# 2.术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 2.1冲击性负荷

电力系统中在极短时间内（通常为毫秒到数秒）突然出现或消失的、功率变化剧烈且幅度较大的负荷。比如电动机、电焊机、电弧炉等负荷。

## 2.2其他负荷

电力系统中除冲击性负荷外的其他电力负荷。

# 3.继电保护整定原则

## 3.1参考一次接线

根据现场开关装设的实际位置对应下图进行继电保护整定。

10千伏母线

出线开关11

接电机等冲击性负荷

出线开关12

接其他负荷

配电变压器

高压开关

配电变压器

低压开关

380V母线

配电

变压器

进线开关

图一  10千伏电力用户典型接线     为配置的保护

## 3.2保护整定总体原则

3.2.1继电保护整定基本原则。继电保护整定应当满足可靠性、选择性、灵敏性及速动性四项基本要求。下一级电网服从上一级电网，满足用户正常用电需求，力争上下级保护定值的选择性。如保护定值影响用户正常用电，必要时可放弃选择性。

## 3.3进线开关保护整定原则

3.3.1进线开关保护与上级保护的配合原则。进线开关保护应与所在10千伏线路电源方向最近的分支、分段或出口开关保护配合，进线开关过流I段定值不大于相应配合开关0.95倍过流Ⅱ段电流定值。与次分支开关配合时，进线开关过流I段定值不大于相应配合开关0.8倍0S段电流定值。

3.3.2进线开关保护整定原则。过流I段电流一次值取最大配变8-10倍额定电流，时限0S。过流Ⅱ段电流一次值取1.5倍最大总负荷电流，投入低压闭锁，低压一次值为0.8倍最低运行电压，时限0.2S；无低压闭锁功能的，过流Ⅱ段电流一次值取1.5倍最大总负荷电流与1.2倍最大冲击负荷启动电流加最大总负荷电流的和中较大者。

## 3.4出线开关保护整定原则

3.4.1出线开关保护与进线开关保护的配合原则。出线开关11、出线开关12保护应与进线开关保护配合，出线开关11、出线开关12的电流定值不大于0.77倍进线开关过流I段电流定值。

3.4.2出线开关11保护整定。过流I段电流一次值取1.5倍额定电流，投入低压闭锁，低压一次值为0.8倍最低运行电压，时限0S。无低压闭锁功能的，过流I段电流一次值取1.2倍最大冲击负荷启动电流。

3.4.3出线开关12保护整定。过流I段电流一次值取2倍最大负荷电流，时限0S，投入低压闭锁。

## 3.5配电变压器保护整定原则

3.5.1配电变压器高压开关保护与进线开关保护配合原则。配变高压开关电流定值不大于0.77倍进线开关过流I段电流定值。

3.5.2配电变压器高压开关保护整定原则。过流I段电流一次值取8倍额定电流，时限0S，过流Ⅱ段电流一次值取2倍额定电流，时限0.2S，投入低压闭锁，低压一次值为0.8倍最低运行电压。无低压闭锁功能的，过流I段电流一次值取最大负荷电流与所带最大冲击负荷启动电流之和的1.2倍和8倍额定电流较大者。

3.5.3配电变压器差动保护整定原则依据装置附带说明书整定。